3_ La production décentralisée / Intégration d’une éolliene

La production décentralisée  aussi appelée production distribuée est la production d’énergie électrique à l’aide d’installations de petite capacité raccordées au réseau électrique à des niveaux de tension peu élevée : basse ou moyenne tension. Elle se distingue de la production dite centralisée réalisée au moyen de grosses centrales thermiques (nucléaires ou conventionnelles) ou hydrauliques, connectées à un réseau de transport et de distribution de grande ampleur, faisant le plus souvent intervenir différents acteurs au long de la chaîne de valeur.

La production décentralisée se différencie de la production centralisée par les caractéristiques suivantes :

Les avantages :

- Possibilité d’alimenter en électricité des sites de consommation très éloignés du réseau existant, et dont les consommations ne justifient pas des installations de production de fortes puissances.

- Valorisation de sources d’énergie primaire fatale (solaire, éolien).

- Autonomie partielle du système local en cas d’incident majeur sur le réseau.

Les inconvénients :

- Participation faible ou nulle au réglage de la fréquence et de la tension du réseau électrique.

- Faible capacité à participer à la reconstitution du réseau, risque d’îlotage non maîtrisé.

- Certaines énergies comme l’éolien ou le solaire, sont caractérisées par une forte intermittence, faible prévisibilité, commandabilité faible ou nulle.

Généralement, les productions décentralisées utilisent des sources renouvelables, notamment : la géothermie, la petite hydraulique, le solaire et l’éolien.

3.1.1 L’énergie éolienne

L’énergie éolienne est une source d’énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la terre, ce qui crée des zones de températures et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d’air, appelés vent. Cette énergie permet de produire de l’électricité dans des éoliennes appelées aussi aérogénérateur, grâce à la force du vent.

3.1.2 Principe de fonctionnement

et les éléments d’une éolienne  L’éolienne se compose de trois pales (en général) (figure1) portées par un rotor et installées au sommet d’un mât vertical. Cet ensemble est fixé par une nacelle qui abrite un générateur : un moteur électrique permet d’orienter la partie supérieure afin qu’elle soit toujours face au vent.

Les pales permettent de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le vent fait tourner les pales entre 10 et 25 tours par minute. La vitesse de rotation des pales est en fonction de la taille de celles-ci. Plus les pales seront grandes, moins elles tourneront rapidement.

Le générateur transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. La plupart des générateurs ont besoin de tourner à grande vitesse (de 1 000 à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité. Il faut donc d’abord que l’énergie mécanique des pales passe par un multiplicateur qui a pour rôle d’accélérer le mouvement lent des pales.

L’électricité produite par le générateur a une tension d’environ 690 volts. Ne pouvant pas être utilisée directement, elle est traitée grâce à un transformateur, et sa tension est augmentée à 20 KV. Elle est alors injectée dans le réseau électrique et peut être distribuée aux consommateurs.

Figure 1: Les constitutions d’une éolienne

Il existe deux types d’éolienne : éolienne à vitesse fixe et variable.

3.1.3 Éolienne à vitesse fixe

Dans cette technologie, la génératrice (généralement une machine asynchrone à cage d’écureuil) (figure 2) est reliée directement au réseau sans convertisseur de puissance.

Pour assurer le bon fonctionnement de cette machine, la génératrice doit fonctionner à une

vitesse proche de la vitesse de synchronisme imposée par la fréquence du réseau. Le couplage

entre la turbine et le générateur se fait par le biais d’un multiplicateur mécanique de vitesse, qui

adapte la vitesse de la turbine à celle de la génératrice. Les éoliennes de ce type sont équipées

d’un dispositif de réglage de l’orientation des pales, qui est souvent en action, pour pallier les

variations de vitesse de vent, assurer un fonctionnement au voisinage du synchronisme et une

cohérence de fréquence avec le réseau.

Figure 2: Éolienne à vitesse fixe

3.1.4 Éoliennes à vitesse variable

Les éoliennes à vitesse variable sont les plus utilisées pour la production d’énergie électrique.

En effet, ces dernières contrairement aux éoliennes à vitesse fixe, fonctionnent sur une large plage de vitesses permettant ainsi une maximisation des puissances extraites pour de faibles vitesses du vent et le maintien d’une puissance constante pour des vitesses de vent élevées.

Aujourd’hui les aérogénérateurs à vitesse variable utilisent souvent la Machine Asynchrone à Double Alimentation (MADA). Dans cette configuration le stator de la MADA est connecté directement au réseau et le convertisseur de puissance se trouve sur le circuit rotorique (Fig 3).

Convertisseur côté rotor : permet de contrôler la puissance active et réactive

d’une façon indépendante.

Convertisseur coté réseau : permet de contrôler le coefficient de puissance pour

opérer cos ()=1 et de réguler la tension du circuit DC.

Figure 3: Éolienne à base de la MADA

4 Le raccordement au réseau de distribution

Le raccordement aux réseaux de distribution HTA d’unités de production décentralisées doit respecter certaines contraintes techniques et impose généralement des aménagements dans le réseau pour assurer un fonctionnement correct de ce dernier, en particulier dans les réseaux de distribution qui n’ont pas été à l’origine conçus et développés pour accueillir des unités de production. Des précautions quant à l’insertion de GED sur les départs de réseaux de distribution sont ainsi à prévoir par des règles de raccordement afin de conserver le bon déroulement du fonctionnement du réseau. Ces règles sont des prescriptions techniques de  conception et de fonctionnement : la protection, la puissance d’installation, la perturbation de

la fréquence et la tension.

4.1 Type de raccordement

Deux types de configuration de raccordement sont envisagés :

Le raccordement en départ mixte : le raccordement à un départ existant auquel des

consommateurs et éventuellement des producteurs sont déjà raccordés (figure 4.a).

Le raccordement en départ direct : le raccordement au poste source le plus proche

via un départ nouvellement créé pour le nouvel utilisateur (figure 4.b).

Figure 4:Illustration des configurations de raccordement (a) en départ mixte (b) en départ direct

4.2 Tension au point de raccordement

La tension au point de raccordement détermine la puissance maximale de l’installation de production. Le tableau 1 donne les niveaux de tension au point de raccordement en fonction de la puissance de l’installation.

Tableau 1:Niveau de tension au point de raccordement en fonction de la puissance installée

Au réseau de distribution, la puissance à insérer ne doit pas dépasser la somme de la

puissance maximale du transformateur du poste source et la charge minimale du départ.

4.3 La capacité d’accueil des réseaux de distribution

La capacité d’accueil en un noeud donné d’un réseau est la puissance de raccordement maximale qui respecte à tout moment les contraintes de tension et de courant sur l’ensemble du réseau considéré. Sous l’approche déterministe des études de raccordement des producteurs, la puissance de raccordement maximale Praccmax en un noeud k correspond à la puissance maximale pouvant encore être injectée en ce noeud lorsque la production existante est maximale et la consommation existante est minimale sur le départ considéré. La capacité d’accueil Praccmax  d’un départ de type rural ou semi-urbain, à la distance l du poste électrique (figure 5), peut donc être estimée à partir d’un modèle analytique du plan de tension d’un départ à grandeurs supposées uniformément réparties:

(2.1)

Figure 5 : Modèle d’un départ HTA

avec Ɛ=l/L,

- L, R et X : les longueur, résistance et réactance totales du départ;

- Pcmin et Qcmin : les puissances actives et réactives minimales consommées sur le départ;

- tan(φ) : la tangente phi de production associée à Praccmax à la distance l;

- U0 : la tension au secondaire du transformateur amont;

- Umax : la tension maximale admissible à la distance l du poste électrique.

D’après l’équation 2.1, la capacité d’accueil dépend de paramètres très variés : les caractéristiques électriques du départ R et X, la tension en tête de départ U0, les capacités constructives en puissance réactives du producteur tan(φ) et la consommation minimale du départ Pcmin et Qcmin.

4.4 Tenue en tension et en fréquence

En régime normal, les GED doivent fonctionner dans une marge de fréquence de ±0.5 Hz.

4.4.1 Tenue en tension en régime normal

Toute installation de production d’énergie doit pouvoir produire sa puissance maximale dans les plages de fonctionnement normal. Elle doit en outre pouvoir fonctionner pendant un temps limité lorsque la tension ou la fréquence pour des raisons qui ne lui sont pas due atteint des valeurs exceptionnelles.

Les niveaux de tension du domaine de fonctionnement normal sont regroupés dans le tableau 2.

Tableau 2: Niveaux de tension du domaine

de fonctionnement normal

4.4.2 Tenue aux creux de tension

En cas de creux de tension, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques se protègent généralement en se déconnectant de réseau plus rapidement que les autres moyens de production. Ces déconnexions entraînent des pertes de production qui peuvent aggraver la situation sur un réseau déjà fragilisé par l’incident et avoir ainsi des conséquences très néfastes.

Des contraintes de tenue aux creux de tension sont donc spécifiées dans les conditions techniques de raccordement .

En réseau de distribution, les installations de production dont la puissance maximale est

supérieure à 5 MW (fermes éoliennes et photovoltaïques) doivent rester en fonctionnement lors de l’apparition au point de raccordement d’un creux de tension HTA illustré sur la figure 6.

Figure 6: Gabarit de tension en réseau de distribution

4.5 Services systèmes

Les services systèmes sont nécessaires pour garantir un fonctionnement sûr et fiable du système électrique. Ils sont gérés par les gestionnaires de réseaux sur la base de contributions fournies par les producteurs raccordés. Parmi les services systèmes, on peut citer: le réglage de la tension, le réglage de la fréquence, et la reconstitution de réseau.

La variabilité, la non-contrôlabilité des énergies éolienne et photovoltaïque, et la nature des technologies utilisées limitent grandement la capacité de ces énergies à fournir des services systèmes. La capacité du système à garder un niveau de services systèmes suffisant malgré l’intégration des énergies renouvelables sera une des principales limites à l’insertion de ces dernières si elles ne sont pas en mesure de fournir ces services .

4.5.1 Réglage de tension et compensation de puissance réactive

Toutes les unités de production, y compris les groupes de production d’énergie renouvelable, doivent pouvoir fonctionner dans un domaine de fonctionnement déterminé par le gestionnaire de réseau.

Les unités de production doivent assurer un contrôle de la tension et/ou de la puissance

réactive au point de livraison. Trois types de réglage primaire sont possibles :

Type 1 : réglage à puissance réactive constante au point de livraison.

Type 2 : réglage de la tension au point de livraison à une valeur variant linéairement en fonction de la puissance réactive avec une pente ajustable.

Type 3 : réglage de la tension aux bornes de l’installation selon une consigne

asservie aux ordres provenant du réglage secondaire de la tension.

4.5.2 Réglage de la fréquence

Les installations à base d’énergie fatale (dont font partie l’éolien et le photovoltaïque) sont dispensées de réglage de fréquence .

4.6 Qualité de tension

4.6.1 Flicker

Les indicateurs de sévérité du flicker sont d’une part, le Pst : flicker à court terme quantifié sur 10 minutes et d’autre part, le Plt : flicker à long terme quantifié sur 120 minutes.

Le« Plt en fonctionnement établi » indique la sévérité du phénomène de flicker en fonctionnement établie. Le « Pst et Plt lors des opérations de découplage » indique la sévérité du phénomène de flicker lors des opérations de découplage .

En réseau de distribution, le niveau de contribution des sites perturbateurs tels que les fermes éoliennes et photovoltaïques au papillonnement doit être limité à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt au point de raccordement.

4.6.2 Les harmoniques

L’éolien et le photovoltaïque contribuent aux tensions harmoniques via les convertisseurs de puissance, cette contribution ne doit pas dépasser selon la norme C.E.I.61400, 5% en taux d’harmonique totale (THD).

L’intégration importante des énergies renouvelables dans les systèmes électriques entraîne la mutation de ces derniers d’une structure verticale vers une structure horizontale (avec des injections de puissances à tous les niveaux de tension, notamment dans les réseaux de distribution. L’arrivée des énergies renouvelables pose aux gestionnaires de réseaux de nouveaux défis techniques notamment à cause de la variabilité de la production et aussi de leurs faibles capacités à fournir les services systèmes. En vue de leurs effets sur le système électrique, leur raccordement fait l’objet d’études afin de vérifier si elles respectent les conditions techniques des différents gestionnaires de réseaux.